**Grifo mezclador termostático bimando para lavabo SECURITHERM**

Grifo mezclador alto bimando H.205 L.150

Grifo mezclador termostático con caño orientable

Referencia: **H9726**

Información de prescripción

Grifo mezclador termostático bimando SECURITHERM para lavabo de repisa.

Grifo mezclador alto con caño orientable H.205 L.150 con interior liso.

Caño con rompechorros BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Cartucho termostático antical para regular la temperatura.

Cabezal cerámico 1/4 de vuelta para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 41ºC.

Doble limitador de temperatura: 1er limitador desbloqueable a 38°C, 2º limitador activado a 41°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 5 l/min.

Manetas "ERGO".

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos de salud, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.