**Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM**

Grifo mezclador termostático de un orificio secuencial H.95 L.120

Llaves de corte y maneta Hygiène L.146

Referencia: **H9601**

Información de prescripción

Grifo mezclador termostático para lavabo SECURITHERM.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Grifo mezclador de un orificio con caño curvo H.95 L.120 equipado con un rompechorros higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático secuencial antical para regulación del caudal y temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.

Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.