**Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2**

Pilas, de repisa, A.250

Caño con interior liso, negro mate

Referencia: **375136**

Información de prescripción

Grifo electrónico cromado negro mate de repisa para lavabo:

Alimentación a pilas CR123 Litio 6 V.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Aireador antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Grifería en acero inoxidable, altura de 250 mm para lavabo sobre encimera.

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Latiguillo flexible de PEX con filtro.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).

Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.